## Лист1
п.19.ж о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
Контрольный замер по присоединениям, подключённым к АЧР по ОАО «ММК-МЕТИЗ» (метизная площадка) за 15 июня 2022г. (время местное)
| Наименование ПС | Диспет. наименование присоединения | Uн, кВ | Уставки АЧР | [5 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Время замера, ч |  |  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | 00-00 | 01-00 | 02-00 | 03-00 | 04-00 | 05-00 | 06-00 | 07-00 | 08-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00
| ПС-97 «ММЗ» |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | М5 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.28 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 1.12 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.72 | 0.88 | 0.64 | 0.88 | 0.64
|  | М7 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | М9 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0.64 | 0.6 | 0.55 | 0.68 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.77 | 0.84 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9
|  | М11 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | М13 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.16
|  | М14 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 0.64 | 0.4 | 0.56 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.48
|  | М15 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | М16 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 1.44 | 1.32 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.32 | 0.12 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.92 | 0.84 | 1.56 | 0.96 | 0.72 | 1.08 | 0.6 | 0.72
|  | М17 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 0.96 | 1.2 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 1.44 | 1.12 | 1.44 | 1.2 | 1.36 | 1.44 | 1.44 | 0.88 | 0.88 | 1.28 | 1.2 | 1.04 | 1.12
|  | М20 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 1.52 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.2 | 1.84 | 1.52 | 1.28 | 1.12 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | 1.2 | 1.36 | 1.2 | 1.36 | 1.2 | 0.88 | 1.2 | 1.12 | 1.2 | 1.12 | 1.92 | 1.84
|  | М22 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0.64 | 0.8 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.96 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.48 | 0.24 | 0.64 | 0.32 | 0.72 | 1.04 | 1.04 | 0.32
|  | М25 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.56 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.56 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.4
|  | М26 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 2.04 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 1.2 | 0.36 | 1.32 | 1.68 | 1.8 | 1.44 | 0.48 | 1.68 | 1.32 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | М27 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | М28 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | М29 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0.85 | 0.69 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | 0.4 | 0.65 | 0.95 | 0.89 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.22 | 1.15 | 1.12 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | М30 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0.72 | 0.96 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 0.6 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.24 | 0.96 | 0.36 | 0.72 | 0.6
|  | М31 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 1.04 | 1.36 | 0.88 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.28 | 0.96 | 0.8 | 1.12 | 1.04 | 0.72 | 0.96 | 1.36 | 0.72 | 1.2 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.64 | 0.56 | 1.12 | 0.48 | 0.64
|  | М33 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | М34 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 1.84 | 1.92 | 1.44 | 1.52 | 1.2 | 1.52 | 1.12 | 0.96 | 1.44 | 1.36 | 1.04 | 1.28 | 1.12 | 1.12 | 1.6 | 1.44 | 1.28 | 0.88 | 1.28 | 1.28 | 1.44 | 1.68 | 1.76 | 1.2
|  | М35 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 1.84 | 1.92 | 1.44 | 1.52 | 1.2 | 1.52 | 1.12 | 0.96 | 1.44 | 1.36 | 1.04 | 1.28 | 1.12 | 1.12 | 1.6 | 1.44 | 1.28 | 0.88 | 1.28 | 1.28 | 1.04 | 2.48 | 1.68 | 2.24
| Итого заведено под действие АЧР: | [8 empty] | 14.18 | 14.31 | 11.96 | 13.05 | 12.17 | 13.74 | 12.16 | 10.95 | 11.49 | 12.47 | 12.65 | 14.69 | 11.67 | 13.56 | 13.51 | 14.39 | 13.88 | 9.4 | 10.96 | 9.2 | 10.44 | 11.02 | 11 | 10.02
| Полное потребление предприятия: | [8 empty] | 15.06 | 15.11 | 12.76 | 13.77 | 13.05 | 14.62 | 13.2 | 11.59 | 12.21 | 13.43 | 13.53 | 15.41 | 12.55 | 14.36 | 14.39 | 15.19 | 14.58 | 9.96 | 12.64 | 10.48 | 11.48 | 13.5 | 12.68 | 12.26
Контрольный замер по присоединениям, подключённым к АЧР по ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 21 декабря 2022г (время местное)
| Наименование ПС | Диспет. наименование присоединения | Uн, кВ | Уставки АЧР | [5 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Время замера, ч |  |  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | 00-00 | 01-00 | 02-00 | 03-00 | 04-00 | 05-00 | 06-00 | 07-00 | 08-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00
| ПС-97 «ММЗ» |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | М5 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 1.04 | 0.96 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 1.44 | 1.04 | 1.28 | 1,20 | 1.28 | 1,20 | 1.44 | 1.36 | 1.36 | 1.12 | 1.36 | 1.52 | 1,20 | 1.36 | 1.44
|  | М9 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,10 | 0,80 | 0,80 | 0,10 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,60
|  | М11 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,08 | 0,48 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,40 | 0,24 | 0,24 | 0,40 | 0,32 | 0,16 | 0,32 | 0,40 | 0,16 | 0,24 | 0,24
|  | М13 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,40 | 0,32 | 0,24 | 0,48 | 0,80 | 0,40 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,24 | 0,40 | 0,16 | 0,24 | 0,24
|  | М14 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0,16 | 0,24 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,08
|  | М15 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0,32 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | 0,24 | 0,40 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,48 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,80 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,40 | 0,24 | 0,16 | 0,40 | 0,32 | 0,00
|  | М16 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 3,00 | 2,88 | 2,76 | 2,64 | 3,00 | 1,56 | 3,72 | 2,88 | 4,20 | 2,88 | 3,36 | 3,30 | 3,24 | 3,72 | 3,24 | 3,24 | 3,00 | 3,12 | 2,76 | 3,36 | 3,00 | 2,64 | 3,36 | 2,76
|  | М17 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0,96 | 0,96 | 1,12 | 1,04 | 1,04 | 1,20 | 1,20 | 0,88 | 0,96 | 1,36 | 1,28 | 1,12 | 1,20 | 1,04 | 1,04 | 0,80 | 1,20 | 1,04 | 1,04 | 1,36 | 0,80 | 1,20 | 1,44 | 1,44
|  | М20 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 1,20 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,28 | 1,36 | 1,20 | 1,20 | 0,96 | 1,76 | 1,60 | 1,60 | 1,76 | 1,84 | 1,92 | 1,84 | 1,44 | 1,68 | 1,44 | 1,52 | 1,52 | 1,20 | 1,60 | 1,76
|  | М22 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0.56 | 0.64 | 0.96 | 0.72 | 0.88 | 0.64 | 0,40 | 0.48 | 0,80 | 0.88 | 0,80 | 0.64 | 0.96 | 0.72 | 0.72 | 0,80 | 0.72 | 0,80 | 0.56 | 0.48 | 0,64 | 0,72 | 0,64 | 0,64
|  | М25 | 10 | 48.7 | 0.3 |  |  | Выведено |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,40 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,80 | 0,80 | 0,56 | 0,24 | 0,24 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,24 | 0,24
|  | М26 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 2,16 | 2,16 | 2,52 | 2,52 | 2,64 | 3,00 | 2,40 | 2,40 | 2,04 | 2,40 | 2,52 | 2,04 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,64 | 2,16 | 2,64 | 2,64 | 2,52 | 2,16 | 2,28 | 3,00 | 2,40
|  | М28 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00
|  | М29 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,40
|  | М30 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0,60 | 0,60 | 0,96 | 0,60 | 0,48 | 0,72 | 0,60 | 0,96 | 0,12 | 0,60 | 0,84 | 0,60 | 1,20 | 0,36 | 0,48 | 0,12 | 0,60 | 0,84 | 0,12 | 0,84 | 0,24 | 0,60 | 0,48 | 0,36
|  | М31 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0,88 | 1,04 | 1,12 | 1,04 | 0,88 | 1,12 | 0,96 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,04 | 1,20 | 1,52 | 0,80 | 1,36 | 1,36 | 0,96 | 1,36 | 1,68 | 0,80 | 1,12 | 0,72 | 1,04 | 1,36
|  | М33 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 0,64 | 0,24 | 0,48 | 0,64 | 0,32 | 0,40 | 0,32 | 0,32 | 0,48 | 0,32 | 0,80 | 0,16 | 0,24 | 0,80 | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 0,72 | 0,08 | 0,40 | 0,48 | 0,88 | 0,48 | 0,32
|  | М35 | 10 |  |  | 49.1 | 5 | Выведено |  | 1,04 | 1,28 | 1,12 | 1,44 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,12 | 1,68 | 1,28 | 1,28 | 1,20 | 1,68 | 1,28 | 0,80 | 2,40 | 1,28 | 1,52 | 1,28 | 1,28 | 1,68 | 1,12 | 1,44 | 1,28
| Итого заведено под действие АЧР: | [8 empty] | 14.76 | 15,20 | 16,4 | 16,00 | 15,84 | 15,44 | 15,84 | 14,08 | 15,64 | 17,36 | 18,04 | 15,98 | 18,14 | 18,44 | 18,56 | 17,98 | 16,40 | 18,04 | 15,88 | 16,48 | 16,44 | 14,74 | 17,44 | 15,56
| Полное потребление предприятия: | [8 empty] | 15,44 | 15,75 | 17,1 | 16,7 | 16,55 | 16.12 | 16,53 | 14,71 | 16,34 | 18,45 | 18,70 | 16,78 | 19,55 | 19,32 | 20,48 | 18,56 | 17,13 | 18,64 | 16,52 | 17,15 | 17,18 | 15,44 | 18,22 | 16,15